## Formulas
FORMULAS
1 | Indice local | (LARGO x ANCHO) / ((ALTURA DE MONTAJE x (LARGO + ANCHO))
2 | Número de puntos de medición | ((X+2)^2))
X= Al índice local redondeado al entero superior, excepto para los valores de "indice local" iguales o mayores que 3, el calor de X es 4
3 | iluminania (E media) | Σ TODOS LOS VALORES MEDIDOS (LUX) / CANTIDAD DE PUNTOS DE MEDICIÓN
Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar el resultado según lo requiere el Decreto 351/79 en su Anexo IV, en su tabla 2, según el tipo de edificio, local y tarea visual. En caso de no encontrar en la tabla 2 el tipo de edificio, el local o la tarea visual que se ajuste al lugar donde se realiza la medición, se deberá buscar la intensidad media de iluminación para diversas clases de tarea visual en la tabla 1 y seleccionar la que más se ajuste a la tarea visual que se desarrolla en el lugar. Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar la uniformidad de la iluminancia, según lo requiere el Decreto 351/79 en su Anexo IV
4 | Uniformidad | E mínima ≥ E media / 2
Donde la iluminancia Mínima (E Mínima), es el menor valor detectado en la medición y la iluminancia media (E Media) es el promedio de los valores obtenidos en la medición. Si se cumple con la relación, indica que la uniformidad de la iluminación está dentro de lo exigido en la legislación vigente. La tabla 4, del Anexo IV, del Decreto 351/79, indica la relación que debe existir entre la iluminación localizada y la iluminación general mínima.

## Datos
DATOS
Largo | 10 |  | mts
ancho | 40 |  | mts
altura de montaje | 4 |  | mts
Cuadrícula de puntos de medición
| 200 | 250 | 250 | 200
| 95 | 100 | 90 | 80
| 68 | 76 | 90 | 80
| 80 | 85 | 100 | 100

## Calculos
1 | Indice local | 2
2 | Número de puntos de medición | 16
3 | iluminania (E media) | 121.5
4 | Uniformidad | E min | 68
|  | E media /2 | 60.75

## Calculos auxiliares
Indice local |  | 2 | 2
Número de puntos de medición
16
iluminania (E media)
121.5
Uniformidad | E min | 68 | 60.75