Problema 1)

Se requiere ensayar una bomba centrífuga de eje vertical para verificar las características ofertadas en un contrato de compra. Las condiciones acordadas por contrato son la de la siguiente tabla:

| Condiciones de aceptación de la prueba |  |  |
| --- | --- | --- |
| P motor | 250 | kW |
| Veloc. Motor n | 980 | r.p.m. |
| Caudal Q | 1792 | m³/h |
| Altura manométrica Total | 33.7 | m |
| P bomba | 203 | kW |
| h bomba | 81 | % |
| Visc. Cinemática | 1.00E-06 | m²/s |
| Densidad | 1000 | kg/m³ |

Al momento de la prueba se relevaron las siguientes condiciones:

| Medidas de la prueba |  |  |
| --- | --- | --- |
| Altura de la entrada | 0 | m |
| diámetro en ubic. del manómetro: | 500 |  |
| Altura de la descarga | 0.35 | mm |
| aceleración gravitacional | 9.81 | m/s² |
| Visc. Cinemática | 1.00E-06 | m²/s |

Las mediciones de la prueba fueron las siguientes

| datos de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nro. de prueba | unidades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Velocidad medida en el eje n | 1/mm | 999 | 998 | 996 | 996 | 995 |
| temperatura T | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| presión atm p_baro | Bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| presión de descarga p_ds | bar | 4.7 | 4.21 | 3.72 | 3.38 | 3.14 |
| densidad r | kg/m³ | 998.4 | 998.4 | 998.4 | 998.4 | 998.4 |
| Caudal Q | m³/h | 0 | 927 | 1514 | 1793 | 1968 |
| potencia eléctrica del motor Pel | kW | 160 | 180 | 214.8 | 236.5 | 247.4 |
| eficiencia del motor h mot | % | 91 | 92 | 92.5 | 93 | 94 |
| voltaje U | Volt | 389 | 388 | 385 | 383.5 | 383 |
| actual U1 | Amper | 342 | 370 | 421 | 454 | 472 |

Determinar por las propiedades de semejanza dinámica si la bomba ensayada cumple con las condiciones de aceptación de la prueba calculando los puntos de a) a m) para las mediciones que corresponda.

| cálculos a velocidad de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Velocidad líquido | m/s |  |  |  |  |  |
| b) altura manométrica total H | m |  |  |  |  |  |
| c) potencia al eje de la bomba P | kW |  |  |  |  |  |
| d) potencia hidráulica bomba Ph | kW |  |  |  |  |  |
| e) eficiencia de la bomba h | % |  |  |  |  |  |
| f) h totales (bomba+motor) | % |  |  |  |  |  |

| ajustes por velocidad de contrato |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g) Caudal Q | m³/h |  |  |  |  |  |
| h) Altura total H | m |  |  |  |  |  |
| i) potencia eléctrica del motor Pel | kW |  |  |  |  |  |
| j) potencia al eje de la bomba P | kW |  |  |  |  |  |
| k) potencia hidráulica bomba Ph | kW |  |  |  |  |  |
| l) eficiencia de la bomba h | % |  |  |  |  |  |
| m) h totales (bomba+motor) | % |  |  |  |  |  |

Problema 2)

Dado el sistema de tanque A y cañerías con 2 bocas de salida B y C representado a escala a continuación. Despreciando las pérdidas localizadas y la energía cinética, obtener:

- La altura piezométrica y las presiones en los puntos B y C para un gasto en C de 6300 [L/h];

- Gráfico de alturas piezométricas del punto a);

- Si existe también un gasto en B. ¿A partir de qué caudal en B sería imposible obtener el gasto original en C?

- Gráfico de alturas piezométricas del punto c);

- Explique las limitaciones físicas en función de lo obtenido en c) y d).