En la obra de toma de un acueducto se debe alimentar un caudal nominal Q = 83 [L/s] la cámara de carga con un nivel de líquido (N.L.) cota +76.56 m. Debido a las variaciones estacionales del río se prevén niveles mínimos y máximos. Se deja un croquis a continuación:

A modo general se materializa de la siguiente manera:

- Fricción

  - manifold de 1.4 m, Dex 219 mm;

  - una impulsión de 18 m, Dex 273 mm;

  - un carretel para el caudalímetro de 2 m, Dex: 168.3 mm;

    - El espesor de todas las cañerías es 6.35 mm;

- Accesorios

  - Válvula check Ø200 mm en el manifold;

  - Ampliación manifold→impulsión (219→273);

  - 3 curvas amplias a 90°;

  - Reducción 273→168.3

  - Ingreso a tanque

Se puede consultar los planos TV-OT-IS-EB-PL-01-C y TV-OT-IS-EB-DET-01-B o el listado de equipamiento TV-OT-IS-EB-LE-01-B para mayores precisiones.

Se solicita:

- Calcular las pérdidas de carga (altura) totales (Ht) para el caudal de diseño: por fricción (Hf) y por accesorios (Hac) de la cañería de impulsión;

- Calcular la altura manométrica (Hm) para la condición más desfavorable (N.L. MÍNIMO +69.81) para seleccionar la bomba;

- Usando los gráficos de selección (Selection charts) del documento “KSB Bombas Verticales Tipo B -  Selección” seleccionar un equipo que cumpla con los Q-Hm;

- Para la condición de funcionamiento N.L.( MÁXIMO) +72.23 y el caudal de diseño calcular la nueva altura manométrica (Hm2)

- Usando lo gráficos de curvas características (Characteristic curves) del documento “KSB Bombas Verticales Tipo B - Selección”. Explique con fundamentos físicos y gráficos cómo se comportará el sistema conducción-bomba en las siguientes condiciones:

    - Bomba a velocidad nominal.

    - Suponiendo que contamos con variador de velocidad y podemos ajustar al caudal de diseño.

- Estime el rendimiento esperado del equipo en ambas condiciones (mínima y máxima) y comente sobre la eficiencia operativa del sistema según la selección realizada.