## Slide 2
Sirven para simplificar el análisis y cálculo de sistemas eléctricos trifásicos desequilibrados (asimétricos) en sistemas de potencia, como las fallas monofásicas a tierra o entre fases.
El método, basado en el teorema de Fortescue, permite transformar un sistema desequilibrado complejo en la suma de tres sistemas equilibrados más simples.

## Slide 5
Va
Vc
Vb

## Slide 6
Va
Vc
Vb

## Slide 7: COMPONENTES SIMETRICOS (C.L. FORTESCUE - 1918)
Va
Vc
Vb
Sistema polifásico desequilibrado
Charles L. Fortescue, Method of Symmetrical Coordinates Apped
To the solution of polyphase Newoeks, Trans. AIEE, vol. 37,
Pag. 1027-1140, 1918.
Un Sistema desequilibrado de n vectores relacionados entre si, puede descomponerse en n vectores equilibrados denominados componentes simétricos de los vectores originales.

## Slide 8: COMPONENTES SIMETRICOS Tres vectores, de un sistema trifásico desequilibrado, pueden descomponerse en tres sistemas equilibrados de vectores.
Va1
Componentes de
Secuencia positiva
Vb1
Vc1
Componentes de
Secuencia negativa
Va2
Vc2
Vb2
Componentes de
Secuencia cero
Va0
Vb0
Vc0

## Slide 9
Va1
Vb1
Vc1
Va2
Vc2
Vb2
Va0
Vb0
Vc0
Va
Vc
Vb

## Slide 10: COMPONENTES SIMETRICOS Suma de los vectores equilibrados que determinan a los vectores desequilibrados.
Va
Vc
Vb
Va0
Va2
Va1
Vb1
Vb2
Vb0
Vc1
Vc2
Vc0
Vectores originales desequilibrados, expresados por la suma de sus componentes.

## Slide 11: COMPONENTES SIMETRICOS (Operador “a” es un número complejo de módulo unidad y argumento 120 °)
a2
a
1,a3
-a2
-1,-a3
-a
Bibliografía:
“Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia”. STEVENSON – 2da. Ed. McGRAM- Hill – 1992
“Circuitos en Ingeniería Eléctrica”. SKILLING H. Ed, CECSA- 1965

## Slide 12: COMPONENTES SIMETRICOS Suma de los vectores equilibrados que determinan a los vectores desequilibrados.
Va
Vc
Vb
Va0
Va2
Va1
Vb1
Vb2
Vb0
Vc1
Vc2
Vc0

## Slide 13: COMPONENTES SIMETRICOS Suma de los vectores equilibrados que determinan a los vectores desequilibrados.
Va
Vc
Vb
Va0
Va2
Va1
Vb1
Vb2
Vb0
Vc1
Vc2
Vc0

## Slide 14: COMPONENTES SIMETRICOS Suma de los vectores equilibrados que determinan a los vectores desequilibrados.
Va
Vc
Vb
Va0
Va2
Va1
Vb1
Vb2
Vb0
Vc1
Vc2
Vc0
En forma Matricial

## Slide 15: COMPONENTES SIMETRICOS Suma de los vectores equilibrados que determinan a los vectores desequilibrados.
Va
Vc
Vb
Va0
Va2
Va1
Vb1
Vb2
Vb0
Vc1
Vc2
Vc0

## Slide 16: COMPONENTES SIMETRICOS (Impedancias y redes de secuencias)
Esquema de un circuito de un generador en vacío puesto a tierra por una reactancia Zn. Las f.e.m. de cada fase son:
Ea , Eb ,Ec .
Figura 12

## Slide 17: COMPONENTES SIMETRICOS (Impedancias y redes de secuencias)
La impedancia de un circuito por el cual circulan solamente corrientes de secuencia positiva se llama impedancia a la corriente de secuencia positiva. (lo mismo ocurre para las otras secuencias).
También suelen denominarse como: Impedancia de secuencia positiva, negativa o cero respectivamente.
El circuito equivalente monofásico formado por las impedancias a las corrientes de cualquier secuencia exclusivamente, se denomina red de secuencia para esa secuencia en particular. Las redes de secuencia incluyen las f.e.m. generadas de igual secuencias.
Las tensiones generadas son solo de secuencia positiva, ya que el generador está proyectado para suministrar tensiones trifásicas equilibradas.
Las redes de secuencias representadas en la Figura 12, son los circuitos monofásicos equivalentes de los circuitos trifásicos equilibrados a través de los cuales se considera que circulan las componentes simétricas de las corrientes desequilibradas.
La barra de referencia para las redes de secuencias positiva y negativa es el neutro del generador. Por lo que respecta a las componentes de secuencia positiva y negativa, el neutro del generador está al potencial de tierra. La barra de referencia para la red de secuencia cero es la tierra del generador.
La corriente que pasa por Zn entre el neutro y la tierra es 3 Ia0 , por lo que desde la punta hasta tierra la caída de tensión es ( -3Ia0 Zn - Ia0 Zg0 ) en la que es la impedancia de secuencia cero por fase del generador. Luego ( -3Ia0 Zn - Ia0 Zg0 ) = -Ia0 ( 3Zn + Zg0) y Z0= 3Zn+Zg0

## Slide 18: COMPONENTES SIMETRICOS FALLO SIMPLE DE LINEA A TIERRA DE UN GENERADOR EN VACÍO (Con su neutro a tierra)

## Slide 19: COMPONENTES SIMETRICOS FALLO SIMPLE DE LINEA A TIERRA DE UN GENERADOR EN VACÍO (Con su neutro a tierra)

## Slide 20
= = j6,41kA
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
kA
=
=
= +
0,05+0,1))
= j0,25Ω

## Slide 21
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
= +
0,05+0,1))
= j0,25Ω
112,37º kV
112,37º kV

## Slide 22
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
= +
0,05+0,1))
= j0,25Ω
Antes del fallo
Para las tensiones de fase

## Slide 23
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
= +
0,05+0,1))
= j0,25Ω
Después del fallo
=0
Para las tensiones de fase

## Slide 24
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
= +
0,05+0,1))
= j0,25Ω
Para las tensiones de línea
Antes del fallo

## Slide 25
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
= +
0,05+0,1))
= j0,25Ω
2,4+j5,83
=6,3
=11,66
6,3 kV
Para las tensiones de línea
Después del fallo

## Slide 26: COMPONENTES SIMETRICOS FALLO LINEA A LINEA DE UN GENERADOR EN VACÍO (Con su neutro a tierra)
Ecuaciones del fallo
Como no hay cortocircuito a tierra
=0 =0
=
=

## Slide 27
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
Antes del fallo
Para las tensiones de fase
Para las tensiones de línea

## Slide 28
=
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
+0

## Slide 29
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
=5,77 (j8,88xj0,25)
3,55 kV
7,10 kV
3,55 kV

## Slide 30
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
=0 kV

## Slide 31: COMPONENTES SIMETRICOS FALLO DOBLE LINEA A TIERRA DE UN GENERADOR EN VACÍO (Con su neutro a tierra)
=0
( )
Divido por

## Slide 32: COMPONENTES SIMETRICOS FALLO DOBLE LINEA A TIERRA DE UN GENERADOR EN VACÍO (Con su neutro a tierra)
=0
Divido por
sumando

## Slide 33: COMPONENTES SIMETRICOS FALLO DOBLE LINEA A TIERRA DE UN GENERADOR EN VACÍO (Con su neutro a tierra)
=0

## Slide 34
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
=6,6 kV
= 0

## Slide 35
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
+
+

## Slide 36
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
(j8,8)=j26,4 kA
j26,4 kA ok!

## Slide 37
Ejemplo: Generador 800 kVA – 10 kV con neutro a tierra a través de impedancia Zn=j0,05 Ω.
Impedancia de secuencia positiva: Z1=0,25 Ω.
Impedancia de secuencia negativa: Z2=0,4 Ω.
Impedancia de secuencia cero: Zg0=0,1 Ω.
0 kV
6,6 kV

## Slide 38: Interconexión de redes de secuencia
Va1
Componentes de
Secuencia positiva
Vb1
Vc1
Componentes de
Secuencia negativa
Va2
Vc2
Vb2
Componentes de
Secuencia cero
Va0
Vb0
Vc0

## Slide 39: Falla monofásica a tierra

## Slide 40: Falla línea a línea

## Slide 41: Falla doble línea a tierra
( )

## Slide 42: COMPONENTES SIMETRICOS
EJEMPLOS DE ANÁLIS DE UN GENERADOR EN VACÍO QUE TIENE SU NEUTRO CONECTADO A TIERRA A TRAVÉS DE UN REACTOR DE NEUTRO.
EL EJEMPLO NUMÉRICO SE DESARROLLARÁ PARA EL MISMO GENERADOR EL CUAL ESTA SOMETIDO A LOS SIGUIENTES FALLOS:
FALLO SIMPLE DE LINEA A TIERRA
FALLO LINEA A LINEA
FALLO DOBLE LINEA A TIERRA
Ejemplo:
Un generador que tiene su Neutro a Tierra a través de un reactor de neutro de impedancia j 0.05Ω (Zn). El alternador es de 8 KVA, 10 Kv y sus impedancias de secuencia + , - y Zg0 son j0.25Ω, j0.4Ω, j0.1Ω respectivamente.
S=8 KVA
V= 10 Kv
Zn= j 0.05 Ω
Zg0 = j 0.1 Ω
Z1 = j 0.25 Ω
Z2 = j 0.4 Ω
Z0 = 3 Zn + Zg0