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Descripción del trabajo: 
Se entregan los siguientes documentos del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle de la red interna de agua de la planta potabilizadora Acueducto Reconquista:
· Planos
· Memoria técnica
· Memoria de Cálculo
· Listado de Equipamiento
El proyecto original dimensiona la Red Interna de Agua para las condiciones de máximo consumo correspondientes al año 30 de diseño (Escenario I de la Memoria de Cálculo), obteniéndose para las electrobombas instaladas un punto de trabajo de 68,46 l/s a 24,99 mca. 

Para ello deberán utilizarse los caudales de proceso tabulados para dicha etapa, correspondientes a:
· Local de Cloración.
· Edificio de Cal.
· Casa Química.
· Saturadores de Cal.
· Sala de Deshidratación de Barros.
Se deberán mantener los criterios de diseño establecidos en el proyecto original, incluyendo:
· llenado de los tanques de reserva y funcionamiento de las canillas de servicio en simultáneo;
· presión mínima de servicio de 8 mca;
· demás criterios hidráulicos adoptados en el proyecto original que resulten aplicables.




PARTE 1) VERIFICACIÓN EN RÉGIMEN PERMANENTE
Verificar la Red Interna de Agua, mediante el software EPANET, para las condiciones correspondientes al Escenario IV – Funcionamiento normal al año 10, según lo establecido en la Memoria de Cálculo 2D-MC-08-REDAG.
a) Simular la red interna mediante el software EPANET para año 10 de proyecto en los caudales de diseño.
b) Verificar las presiones obtenidas en cada nudo de la red (locales de proceso y canillas de servicio), contrastándolas contra la presión mínima de servicio de 8 mca y las presiones específicas requeridas en Casa Química, Edificio de Cal, Local de Cloración, Saturadores de Cal y Sala de Deshidratación de Barros. En caso de detectarse incumplimientos, deberán identificarse los puntos afectados y analizarse sus posibles causas.
c) Determinar el caudal total demandado por la red y la altura manométrica total requerida para abastecer la condición de diseño año 10. Con estos valores, establecer el punto de trabajo requerido del equipo de bombeo.
d) Gráfico de líneas de energía total correspondiente a la condición de año 10.
· Trayectoria: Cisterna – EBAP – Edificio de oficinas
· Trayectoria: Cisterna – EBAP – C.S. Sedimentadores
· Trayectoria: Cisterna – EBAP – Tratamiento de barros



PARTE 2) INFORME FINAL: 
Presentar el proyecto integrador completo en formato digital, incorporando los resultados obtenidos en la Parte 1 y los análisis correspondientes al equipo de bombeo y a la instrumentación.
EQUIPOS DE BOMBEO.
a) Verificar la bomba instalada (electrobomba de eje vertical, con variador de frecuencia), en el punto de trabajo resultante de las condiciones de diseño del año 10 y a velocidad nominal (50 Hz). Verificar en EPANET y gráficamente sobre manual de la bomba.
· Punto de funcionamiento;
· Potencia al eje;
· Rendimiento.
· Energía específica [kWh/m³]
b) Proponer bomba alternativa (marca diferente de la instalada) para dicho punto de trabajo del año 10, con criterio de eficiencia energética, verificando en EPANET y gráficamente sobre su manual:
· Punto de funcionamiento;
· Potencia al eje;
· Rendimiento.
c) Con criterio de eficiencia energética y cumpliendo los criterios de diseño a 10 años, con las bombas instaladas:
· Determinar la velocidad de rotación mínima que cumpla las condiciones de diseño del año 10.
· Verificar mediante las ecuaciones de semejanza dinámica el punto de funcionamiento y la potencia requerida a partir de la información disponible del fabricante:
· Punto de funcionamiento
· Contrastar en EPANET
· Rendimiento y potencia al eje aproximados.
· Energía específica [kWh/m³] aproximado.

INSTRUMENTACIÓN
d) Proponer alternativa de instrumentación a salida de la red interna, adecuada al nuevo caudal de diseño del año 10:
· Seleccionar una alternativa de marca y tipo de caudalímetro diferente de la actualmente instalada (diferente principio de funcionamiento al instalado);
· Seleccionar un medidor de presión de una marca diferente de la actualmente instalada.

Cronograma de entregas y coloquio:
Fecha de presentación Parte 1: 	lunes 5 de octubre de 2026
Fecha de presentación Parte 2: 	martes 13 de octubre de 2026
Fecha de coloquio 1: 	lunes 26 de octubre de 2026
Fecha de coloquio 2: 	lunes 2 de noviembre de 2026

Organización
· Cantidad máxima de participantes por grupo: 2 estudiantes.
· El orden de exposición en el coloquio será inverso al orden de entrega de la Parte 1 en Moodle.
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