## Slide 1
FRANCO GUARDIANI
DAIANA POLO
esquema de conexión a tierra
TIPO TN
REDES DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES

## Slide 2
DEFINICIÓN
01
Principio de funcionamiento y tipos
NORMATIVA
02
Reglamentos nacionales e internacionales
PROTECCIONES
03
Características importantes y dispositivos de protección
CONTENIDOS

## Slide 3
01
DEFINICIÓN

## Slide 4
NOMENCLATURA
Conexión del neutro del transformador
T
Conectado a tierra
Conexión de las masas de los receptores
N
Conectada al neutro

## Slide 5
TN-X
SUBCLASIFICACIÓN
Dependiente de la conexión de neutro y tierra
Conductores del neutro y tierra coinciden
N
N
F
CPN
3
CP
TN-C

## Slide 6
SUBCLASIFICACIÓN
TN-X
Dependiente de la conexión de neutro y tierra
Conductores del neutro y tierra están separados
N
N
F
CP
3
TN-S

## Slide 7
SUBCLASIFICACIÓN
TN-C-S
TN-X
Dependiente de la conexión de neutro y tierra
Utilización de un TN-C aguas arriba de TN-S. Al revés, está prohibido.
N
N
F
CPN
3
TN-C
TN-S
CP

## Slide 8
02
NORMATIVA

## Slide 9
AEA 90364 PARTE 7
Tensión nominal para ambientes secos, húmedos y mojados
24V
Tensión nominal para ambientes con cuerpo sumergido
12V
UNE 20460-90 PARTE 4-41
Clasificación de zonas
BB1 Ambientes secos 50V
BB2 Ambientes húmedos 25V
BB3 Ambientes mojados 12V
En el momento que una corriente, superior a 30mA, transcurre por un cuerpo humano, la persona en cuestión puede sufrir lesiones irreparables […]
PROTECCIÓN A PERSONAS
Normativa

## Slide 10
ESQUEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA
Normativa
AEA 90364 PARTE 7 SECCIÓN 770.3
IEC - UNE
“En los inmuebles objeto de la presente sección el esquema de conexión a tierra exigido es el TT”
Manual teórico-práctico Schneider. Instalaciones en Baja Tensión.

## Slide 11
03
PROTECCIONES

## Slide 12
TIPO DE FALLA
Los defectos de aislamiento de los conductores con respecto a masa se transforman en cortocircuitos fase-neutro
PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD
Frente a estas fallas, se utilizan

## Slide 13
PRINCIPIO DE PROTECCIÓN
Asegurar que la corriente de defecto es suficiente para activar las protecciones
CORRIENTE DE DEFECTO
A
B
C
D
Parámetros de importancia

## Slide 14
TENSIÓN DE CONTACTO
La CEI admite que en el momento de un cortocircuito la caída de tensión puede ser del 20%, por tanto 0,8 Uo
Parámetros de importancia
La corriente de fuga se reparte inversamente proporcional a la impedancia del cuerpo humano (Rh) y a la impedancia de retorno del bucle

## Slide 15
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
TERMOMAGNÉTICO
La corriente de disparo debe ser menor a la de defecto.
Se utiliza en cualquiera de los esquemas vistos.
DIFERENCIAL
Ante una falla, en la configuración:
TN-C solo se activa si una persona entra en contacto.
TN-S siempre se activa.

## Slide 16
TIPO TN-C
Lazo de falla
Dependiendo su posición, el interruptor diferencial solo se activa debido a la corriente de fuga que atraviesa a la persona
El interruptor termomagnético siempre se activa

## Slide 17
Si ocurre la falla entre una fase y masa, el interruptor diferencial se activa automáticamente.
TIPO TN-S
Lazo de falla
El interruptor termomagnético siempre se activa

## Slide 18
por su atención
GRACIAS